南通市通州区益民水处理有限公司

金桥路7#泵站潜污泵导索改造招标公告

南通市通州区益民水处理有限公司金桥路7#泵站潜污泵导索改造项目资金已落实，拟进行公开询价。诚邀具备本次采购项目技术要求的单位参与投标。

一、采购项目内容及具体要求：

- 现场情况概述

- 益民污水厂金桥路7#泵站3台KSB潜污泵（型号KRTK200-315/156UEG-S）通过导索滑入耦合器，起吊清堵操作麻烦，想将导索更换为不锈钢导杆，泵体不在此次更换范围内。

- 2、主要材料配件需求表

| - 序号 | - 名称 | - 技术参数 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 导轨 | 配套KRTK 200-315/156 - 污水泵，材料304 不锈钢 | - 3台/48米 |
| - 2 | - 导轨上部握持器 | 配套KRTK 200-315/156 污水泵，材料304不锈钢 | - 3台 |
| - 3 | - 弯爪 | 配套KRTK 200-315/156 - 污水泵 | - 3台 |
| - 4 | - 安装 | - 人工、措施、管理 | - 3台 |

- 注：本设备清单仅指主要供货范围，是系统的必要组成部分，并非详细完整配置。投标人应根据系统整体要求对清单中未列出但为使整套系统能够按本招标文件要求长期正常有效运行所需的货物和附件进行补充，并应包含在投标总价内。

二、价格要求：本项目最高限价为5万元(报价≤本限价的为有效报价），采用最低价中标的方式确定本次采购的服务单位。

- 三、质量及技术要求：

- 本次改造由具有机电设备安装专业承包叁级或市政公用工程施工承包叁级及以上资质的单位施工，施工前由承包单位提交相关资料待业主方核实后方可施工。

- 本次改造采取措施包括但不限于调水、封堵、起吊、安全防护等施工措施，不能影响管道正常排污，费用包含在报价内。

- 意向投标单位自行对现场进行勘察。

4.质保期：1年

- 四、项目完成期限：10天。

五、付款方式：竣工验收合格后付至全款的95%，质保期结束后付清全款。

六、其它要求：

1.投标人必须符合以下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具有独立的法人资格且具有有效的企业法人营业执照；

2.上述采购内容均应以人民币报价，金额单位元，报价人所报价格应包括招标范围以内全部工作费用，且只能有一个报价，不接受有选择的报价。

二、投标文件的组成及要求：

1.营业执照副本复印件加盖公章；

2.投标人为项目负责人缴纳的2021年11月至2022年1月养老保险缴费证明复印件加盖单位公章（养老保险缴费证明需由社保机构出具）；

3。依法缴纳税收和社会保障资金的证明；

4.授权委托书原件、委托代理人身份证复印件加盖公章；

5.报价明细表加盖公章。

投标文件一式贰份，包括正本一份，副本一份。报价文件按照以上组成要求中1-5项密封加盖单位公章。

三、报价文件投递截止时间及地点

报价单位应在 2022年5月13日14时30分前，按《投标文件组成》要求编制报价文件一式贰份。盖章密封后送达或邮寄至南通市通州区水务有限公司。

地址：南通市通州区金新街道希望路18号

联系部门：采购中心

四、开标和定标：

在符合询价文件要求的基础上，以总报价最低的供应商作为本次询价采购的成交供应商。

五、成交及合同签订

1.开标后，以电话的形式通知成交供应商。

2.成交供应商应在接到通知三个工作日内与采购单位联系并签订采购合同。未在规定时间内按相关规定签订采购合同的视为自动放弃成交资格。

3.中标单位签合同前需缴纳2000元履约保证金，验收工作完成后退还（无息）。

六、特别说明：

参加投标的供应商若认为询价文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在投标截止期前3日以书面形式提出。对于没有提出澄清又参与了该项目的供应商将被视为完全认同该询价文件，报价截止期后不再受理针对采购文件的相关投诉。对于供应商质疑的内容，采购人将在报价截止日期前2天进行回复。

- 采购单位：南通市通州区益民水处理有限公司

- 联系人：崔为波               电话：15862820670

授权委托书

本人_________(姓名)系___________________(投标人单位名称)的法定代表人，现委托_____________(姓名)（身份证号：）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人：性别：年龄：

代理人单位：部门：职务：

投标人（盖单位章）：

法人代表人（签字或印章）：

日期：

报价明细表

投标项目名称：泵站潜污泵导索改造项目

| - 序号 | - 名称 | - 技术参数 | - 数量 | - 单价 | - 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 导轨 | 配套KRTK 200-315/156 - 污水泵，材料304 不锈钢 | - 3台/48米 |  |  |
| - 2 | - 导轨上部握持器 | 配套KRTK 200-315/156 污水泵，材料304不锈钢 | - 3台 |  |  |
| - 3 | - 弯爪 | 配套KRTK 200-315/156 - 污水泵 | - 3台 |  |  |
| - 4 | - 安装 | - 人工、措施、管理 | - 3台 |  |  |
| - 合计 | - 人民币（大写）： |  |  |  |  |

备注：

1、本表为格式表，不得自行改动，必须提供；

2、投标报价为响应及完成服务项目所需的全部费用，包含但不限于如：人工费、差旅费、食宿费、仪器、设备、技术支持与培训、安全防护、劳动保护、交通组织、资料编制、保险、管理费、利润、税金、检测费、专家费、政策性文件规定的费用，以及包含在服务过程中可能涉及的所有费用；